## 汇总表
清单汇总表
日期：
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 税率 | 备注
1 | 装修 |  | 9% | 详见分项报价表
2 | 强电 |  | 9% | 详见分项报价表
3 | 给排水 |  | 9% | 详见分项报价表
4 | 弱电 |  | 9% | 详见分项报价表
5 | 排风 |  | 9% | 详见分项报价表
6 | 实验室家具 |  |  | 详见分项报价表
7 | 办公家具 |  |  | 详见分项报价表
8 | 空调 |  |  | 不含空调，中标方必须配合空调的安装条件
工程总造价

## 装修改造
装修清单表
序号 | 名 称 | 规格(mm) | 数量 | 单位 | 备注
一 | 拆除部分
1 | 拆除原有砖墙(含扩大洞口) |  | 274 | ㎡
2 | 铲除外墙腻子层 |  | 402.6 | ㎡
3 | 铲除内墙腻子层 |  | 855.6 | ㎡
4 | 拆除原有轻钢龙骨+600*600石膏板吊顶 |  | 452 | ㎡
5 | 拆除原有彩钢板隔断 |  | 121.8 | ㎡
6 | 拆除原有铁门 | （2850*3100）(1200*2100) (1500*2100)（1000*2100） | 10 | 樘
7 | 拆除原有窗户及防盗网 | 尺寸宽900-1500mm、高1500mm | 18 | 樘
8 | 拆除旧排气扇 |  | 10 | 个
9 | 拆除电箱、电线、插座、照明等等 |  | 1 | 项
10 | 拆除杂物清理及外运 |  | 10 | 车
二 | 一层装修部分
1 | 原有墙面内墙重新刮腻子、刷无机涂料到吊顶 |  | 855.6 | ㎡
2 | 150mm轻质砖墙（含封堵门洞口） |  | 144 | ㎡
3 | 挂网水泥砂浆批荡 |  | 288 | ㎡
4 | 刮腻子、刷无机涂料 |  | 288 | ㎡
5 | 钢筋混凝土门头梁 | 150*150 | 20 | m
6 | 50mm厚机制玻镁岩棉彩钢板隔断(钢板厚度0.426mm） | h=2400mm | 258.8 | ㎡
7 | 50mm厚机制玻镁岩棉彩钢板天花(钢板厚度0.426mm） | h=2400mm | 54 | ㎡
8 | 工字铝 |  | 12 | m
9 | 50系列铝合金固定型材 |  | 312.8 | ㎡
10 | 50系列铝合金圆弧过渡型材 |  | 312.8 | ㎡
11 | 密封处理 |  | 312.8 | ㎡
12 | 轻钢龙骨+600*600*0.8铝扣板吊顶 |  | 410 | ㎡
13 | 地面水泥砂浆找平 | 厚度30-50mm | 496 | ㎡
14 | 铺800*800瓷砖 |  | 442 | ㎡
15 | 自流平、2mm厚PVC同质透心卷材，PVC用专用胶粘剂粘贴 |  | 54 | ㎡
16 | 304不锈钢单开门 | 1000*2200 | 1 | 樘
17 | 304不锈钢双开门 | 1500*2200 | 2 | 樘
18 | 钢质单开门 | 800*2200 | 1 | 樘
19 | 钢质单开门 | 1000*2200 | 3 | 樘
20 | 钢质子母门 | 1200*2200 | 1 | 樘
21 | 钢质双开门 | 1500*2200 | 5 | 樘
22 | 复合实木单开门 | 800*2200 | 1 | 樘
23 | 铝合金包窗框+6mm钢化玻璃固定视窗 | 1500*1500 | 1 | 樘 | 窗框包墙厚180mm
24 | 铝合金包窗框+6mm钢化玻璃固定视窗 | 2000*1500 | 15 | 樘
25 | 不锈钢防盗网 | 1500*1500 | 1 | 个
26 | 不锈钢防盗网 | 2000*1500 | 15 | 个
27 | 瓷砖踢脚线 | h=100mm | 245 | m
28 | 门槛石 | 宽200mm内 | 18 | m
29 | PVC窗帘（含卷轴杆配件） |  | 48 | ㎡
30 | 铝合金T字压边条 | 宽30mm | 2 | m
31 | 亚克力门牌 |  | 14 | 套
32 | 排气孔翻新装金刚网 | 约1200*500 | 10 | 个
三 | 二层装修部分
1 | 铝合金边框+12mm钢化玻璃隔断到吊顶 |  | 13.8 | ㎡
2 | 50mm厚机制玻镁岩棉彩钢板隔断(钢板厚度0.426mm） |  | 289.8 | ㎡
3 | 50系列铝合金固定型材 |  | 289.8 | ㎡
4 | 密封处理 |  | 289.8 | ㎡
5 | 轻钢龙骨+600*600*0.8铝扣板吊顶 |  | 229 | ㎡
6 | 地面水泥砂浆找平 | 厚度30-50mm | 275 | ㎡
7 | 铺800*800瓷砖 |  | 275 | ㎡
8 | 12mm钢化玻璃单开地弹簧门 | 1000*2200 | 1 | 樘
9 | 12mm钢化玻璃双开地弹簧门 | 1500*2200 | 1 | 樘
10 | 304不锈钢单开门 | 1000*2200 | 1 | 樘
11 | 钢质单开门 | 1000*2200 | 2 | 樘
四 | 卫生间装修
1 | 墙面刷防水涂料 | h=2000mm | 94 | ㎡
2 | 贴600*300瓷砖 | h=2400mm | 112.8 | ㎡
3 | 12mm抗倍特板含门 |  | 29.2 | ㎡
4 | 轻钢龙骨+300*300*0.8铝扣板吊顶 |  | 34 | ㎡
5 | 地面刷防水涂料 |  | 34 | ㎡
6 | 地面水泥砂浆 |  | 34 | ㎡
7 | 蹲便位置地面抬高 | h=200mm | 8 | ㎡
8 | 铺防滑600*600瓷砖 |  | 34 | ㎡
9 | 蹲便+8L水箱 |  | 9 | 套
10 | 感应小便池 |  | 3 | 套
11 | 门槛石 |  | 3 | m
12 | 铝合金单开门 | 800*2200 | 1 | 樘
13 | 铝合金单开门 | 1000*2200 | 2 | 樘
14 | 大理石洗手台+镜子（含3个洗手盆）无柜体 |  | 1 | 套
15 | 陶瓷拖把池 | 尺寸约400*600 | 2 | 套
五 | 楼梯间装修
1 | 钢结构楼梯踏步贴瓷砖 | 踏步约18步：尺寸约1600*280、平台3550*1700 | 1 | 项
六 | 屋面装修
1 | 原铁皮雨棚上面铺30mm铝箔隔热棉 |  | 650 | ㎡
2 | 原铁皮雨棚下面室内钢结构喷氟碳金属漆 |  | 650 | ㎡
3 | 铝合金天沟雨水槽 |  | 70 | m
4 | 通风球 |  | 3 | 个
5 | 彩钢瓦漏水修补 | 彩钢瓦螺丝钉打结构胶，修复漏水位置 | 650 | ㎡
七 | 外立面装修
1 | 原有墙面外墙墙重新外墙刮腻子、刷外墙漆 |  | 402.6 | ㎡
2 | 不锈钢烤漆字牌匾 | L3000mm*H750mm; 11个字+LOGO | 1 | 项
3 | 30方管做框架+扣上C84彩钢板扣板 |  | 200 | ㎡
4 | 空调外机百叶格栅铝合金 | h=600mm | 70 | m
5 | 排水沟周边水泥砂浆找平 |  | 35 | m
6 | 1.5mm304不锈钢格栅排水盖 | W=400mm | 35 | m
八 | 钢结构项目
1 | 钢结构阁楼 |  | 273 | ㎡
1） | 150方管 | 1、温控室主梁使用180*70槽钢、副梁180*94工字钢、其它主梁使用140*60槽钢、副梁使用140*80、敞开式实验室跨梁使用320*134、柱子150方管， 2、使用五羊牌水性防锈漆滚涂 3、阁楼层铺楼层板+8厘钢筋+混凝土 4、包含辅材 | 19 | 条
2） | 180*70槽钢 |  | 7 | 条
3） | 180*94工字钢 |  | 8 | 条
4） | 320*134工字钢 |  | 4 | 条
5） | 140*60槽钢 |  | 20 | 条
6） | 140*80工字钢 |  | 43 | 条
7） | 60*30方管 |  | 67 | 条
8） | 100*50方管 |  | 18 | 条
9） | 楼承板 |  | 450 | m
10） | 油漆 |  | 335 | kg
11） | 混凝土 |  | 30 | m³
12） | 铁板 |  | 59 | 件
13） | 8mm螺纹钢（200*200） |  | 273 | ㎡
2 | 钢结构楼梯 |  | 17 | 级
1） | 3.0防滑板折成踏步 | 1、主梁使用140*80方管，副梁使用4好角铁 2、踏步使用铁板铺设3厘防滑板 3、使用五羊牌水性防锈漆滚涂 4、包含辅材 | 17 | 级
2） | 140*80方管 |  | 2 | 条
3） | 4号角铁 |  | 5 | 条
4） | 油漆 |  | 9 | kg
3 | 钢结构平台 |  | 5.82 | ㎡
1） | 140*60槽钢 | 1、使用140*60槽钢焊制而成 2、平台使用铁板铺设3厘防滑板 3、使用五羊牌水性防锈漆滚涂 4、包含辅材 | 3.1467 | 条
2） | 3.0防滑板 |  | 5.7081 | ㎡
3） | 铁板 |  | 6 | 件
4） | 油漆 |  | 4 | kg
九 | 不锈钢项目
1 | 不锈钢栏杆 |  | 32 | m
1） | 60圆管 | 1、不锈钢栏杆304#材质 2、面管使用60圆管、柱子使用51圆管、横管使用38圆管、竖管使用25圆管焊制而成 3、包含辅材 | 5.4 | 条
2） | 51圆管 |  | 5 | 条
3） | 38圆管 |  | 11 | 条
4） | 25圆管 |  | 41 | 条
2 | 阳光棚 |  | 50 | ㎡
1） | 100方管 |  | 11 | 条
2） | 120*60方管 |  | 15 | 条
3） | 5+5夹胶玻璃 |  | 56.3 | ㎡
十 | 其它
1 | 室内脚手架 |  | 1 | 项
2 | 现场清洁 |  | 805 | ㎡
3 | 现场地面及成品保护 |  | 805 | ㎡
4 | 施工余泥杂物清理及外运 |  | 5 | 车
5 | 二层施工搭排栅 |  | 1 | 项
小计
| 运输搬运费 | 广州华农；总共2层，2层为钢结构加建层
工程管理费
不含税合价
| 含税合价 | 增值税专用发票

## 强电07.28
电气部分清单表
序号 | 名称 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 备注
一层电气
1 | 总配电箱（1APZ） | 1.名称:动力配电箱 2.规格:按图 3.安装方式:悬挂式 | 套 | 1 | 正泰/德力西或同等品牌
2 | 区域配电箱（1AL1） | 1.名称:动力配电箱 2.规格:按图 3.安装方式:悬挂式 | 套 | 1 | 正泰/德力西或同等品牌
3 | 区域配电箱（1AP1） | 1.名称:动力配电箱 2.规格:按图 3.安装方式:悬挂式 | 套 | 1 | 正泰/德力西或同等品牌
4 | 区域配电箱（1AP2） | 1.名称:动力配电箱 2.规格:按图 3.安装方式:悬挂式 | 套 | 1 | 正泰/德力西或同等品牌
5 | 区域配电箱（1AP3） | 1.名称:动力配电箱 2.规格:按图 3.安装方式:悬挂式 | 套 | 1 | 正泰/德力西或同等品牌
6 | 区域配电箱（1AP4） | 1.名称:动力配电箱 2.规格:按图 3.安装方式:悬挂式 | 套 | 1 | 正泰/德力西或同等品牌
7 | 区域配电箱（1AP5） | 1.名称:动力配电箱 2.规格:按图 3.安装方式:悬挂式 | 套 | 1 | 正泰/德力西或同等品牌
8 | 区域配电箱（1AP6） | 1.名称:动力配电箱 2.规格:按图 3.安装方式:悬挂式 | 套 | 1 | 正泰/德力西或同等品牌
9 | 区域配电箱（1AP7） | 1.名称:动力配电箱 2.规格:按图 3.安装方式:悬挂式 | 套 | 1 | 正泰/德力西或同等品牌
10 | LED面板灯 | 1.LED面板灯 2.型号:成套型 3.规格:300*1200 48W 4.安装形式:吸顶式 | 盏 | 10 | 亿朗云光/亮美聚/明光或同等品牌
11 | LED面板灯 | 1.LED面板灯 2.型号:成套型 3.规格:600*600 48W 4.安装形式:吸顶式 | 盏 | 57 | 亿朗云光/亮美聚/明光或同等品牌
12 | LED面板灯 | 1.LED面板灯 2.型号:成套型 3.规格:300*300 48W 4.安装形式:吸顶式 | 盏 | 5 | 亿朗云光/亮美聚/明光或同等品牌
13 | LED面板灯（带应急） | 1.LED面板灯（带应急） 2.型号:成套型 3.规格:300*300 48W 4.安装形式:吸顶式 | 盏 | 5 | 亿朗云光/亮美聚/明光或同等品牌
14 | 照明开关 | 1.名称:单位开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 3 | 西门子/施耐德/罗格朗或同等品牌
15 | 照明开关 | 1.名称:双位开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 6 | 西门子/施耐德/罗格朗或同等品牌
16 | 照明开关 | 1.名称:三位开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 7 | 西门子/施耐德/罗格朗或同等品牌
17 | 照明开关 | 1.名称:四位开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 2 | 西门子/施耐德/罗格朗或同等品牌
18 | 插座 | 1.名称:单相二三插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 74 | 西门子/施耐德/罗格朗或同等品牌
19 | 空调插座 | 1.名称:三极插座 2.规格:220V 16A 3.安装方式:暗装 | 个 | 20 | 西门子/施耐德/罗格朗或同等品牌
20 | 天花接线盒 | 1.名称:天花接线盒 2.规格:IP65 85*85*50 3.安装形式:天花安装 | 个 | 2
21 | 实验室台接线盒 | 1.名称:防水型接线盒 2.规格:IP65 85*85*50 3.安装形式:墙内或地面安装 | 个 | 28
22 | 配线 | 1.名称:阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 2.配线形式:照明、动力线路 3.型号:ZR-BVV 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 | m | 1500 | 粤缆/环市或同等品牌
23 | 配线 | 1.名称:阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 2.配线形式:照明、动力线路 3.型号:ZR-BVV 4.规格:4 5.材质:铜芯 | m | 3300 | 粤缆/环市或同等品牌
24 | 配线 | 1.名称:阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 2.配线形式:照明、动力线路 3.型号:ZR-BVV 4.规格:6 5.材质:铜芯 | m | 380 | 粤缆/环市或同等品牌
25 | 电力电缆 | 1.名称:阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 2.型号:ZR-YJV 3.规格:5*4 4.材质:铜芯 | m | 20 | 粤缆/环市或同等品牌
26 | 电力电缆 | 1.名称:阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 2.型号:ZR-YJV 3.规格:5*6 4.材质:铜芯 | m | 45 | 粤缆/环市或同等品牌
27 | 电力电缆 | 1.名称:阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 2.型号:ZR-YJV 3.规格:5*10 4.材质:铜芯 | m | 25 | 粤缆/环市或同等品牌
28 | 电力电缆 | 1.名称:阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 2.型号:ZR-YJV 3.规格:5*16 4.材质:铜芯 | m | 62 | 粤缆/环市或同等品牌
29 | 电力电缆 | 1.名称:阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 2.型号:ZR-YJV 3.规格:4*25+1*16 4.材质:铜芯 | m | 120 | 粤缆/环市或同等品牌
30 | 电力电缆 | 1.名称:阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 2.型号:ZR-YJV 3.规格:4*35+1*16 4.材质:铜芯 | m | 28 | 粤缆/环市或同等品牌
31 | 配管 | 1.名称:PVC线管 2.规格:DN20 | m | 550 | 联塑
32 | 配管 | 1.名称:PVC线管 2.规格:DN25 | m | 1200 | 联塑
33 | 线槽（带盖板） | 1.名称:金属线槽 2.材质:镀锌线槽 3.规格:100*50*1.0 | m | 22 | 劲泰隆
34 | 线槽（带盖板） | 1.名称:金属线槽 2.材质:镀锌线槽 3.规格:200*100*1.0 | m | 28 | 劲泰隆
35 | 等电位端子箱 | 箱体尺寸 300*200*100mm | 个 | 4
二层电气
1 | 区域配电箱（2AP1） | 1.名称:动力配电箱 2.规格:按图 3.安装方式:悬挂式 | 套 | 1 | 正泰/德力西或同等品牌
2 | 区域配电箱（2AP2） | 1.名称:动力配电箱 2.规格:按图 3.安装方式:悬挂式 | 套 | 1 | 正泰/德力西或同等品牌
3 | 区域配电箱（2AP3） | 1.名称:动力配电箱 2.规格:按图 3.安装方式:悬挂式 | 套 | 1 | 正泰/德力西或同等品牌
4 | LED面板灯 | 1.LED面板灯 2.型号:成套型 3.规格:600*600 48W 4.安装形式:吸顶式 | 盏 | 35 | 亿朗云光/亮美聚/明光或同等品牌
5 | 吸顶灯 | 1.吸顶灯 2.型号:成套型 3.规格:20W 4.安装形式:吸顶式 | 盏 | 3 | 亿朗云光/亮美聚/明光或同等品牌
6 | LED单管荧光灯（T8光管） | 1.LED双管荧光灯 2.型号:成套型 3.规格:20W 1200mm 4.安装形式:壁式 | 盏 | 8 | 亿朗云光/亮美聚/明光或同等品牌
7 | 照明开关 | 1.名称:双位开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 5 | 西门子/施耐德/罗格朗或同等品牌
8 | 照明开关 | 1.名称:三位开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 1 | 西门子/施耐德/罗格朗或同等品牌
9 | 照明开关 | 1.名称:四位开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 2 | 西门子/施耐德/罗格朗或同等品牌
10 | 插座 | 1.名称:单相二三插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 28 | 西门子/施耐德/罗格朗或同等品牌
11 | 空调插座 | 1.名称:三极插座 2.规格:220V 16A 3.安装方式:暗装 | 个 | 10 | 西门子/施耐德/罗格朗或同等品牌
12 | 地面插座 | 1.名称:地面插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 4 | 西门子/施耐德/罗格朗或同等品牌
13 | 实验室台接线盒 | 1.名称:防水型接线盒 2.规格:IP65 85*85*50 3.安装形式:墙内或地面安装 | 个 | 30
14 | 配线 | 1.名称:阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 2.配线形式:照明、动力线路 3.型号:ZR-BVV 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 | m | 650 | 粤缆/环市或同等品牌
15 | 配线 | 1.名称:阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 2.配线形式:照明、动力线路 3.型号:ZR-BVV 4.规格:4 5.材质:铜芯 | m | 1700 | 粤缆/环市或同等品牌
16 | 配管 | 1.名称:PVC线管 2.规格:DN20 | m | 250 | 联塑
17 | 配管 | 1.名称:PVC线管 2.规格:DN25 | m | 500 | 联塑
18 | 线槽（带盖板） | 1.名称:金属线槽 2.材质:镀锌线槽 3.规格:100*50*1.0 | m | 30 | 劲泰隆
应急照明
1 | A型应急照明集中电源箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源箱 2.规格:连续供电时间30min 3.安装方式:悬挂式 | 套 | 1
2 | 楼层标志灯 | 中型标志灯，巡检、常亮、频闪 | 盏 | 2
3 | 自带电源疏散照明灯(A型)-壁装型 |  | 盏 | 12
4 | 方向标志灯(左向) | 中型标志灯，巡检、常亮、频闪 | 盏 | 4
5 | 方向标志灯(右向) | 中型标志灯，巡检、常亮、频闪 | 盏 | 3
6 | 自带电源疏散照明灯(A型)-吊装 |  | 盏 | 8
7 | 安全出口标志灯 | 中型标志灯，巡检、常亮、频闪 | 盏 | 4
8 | 疏散出口标志灯 | 中型标志灯，巡检、常亮、频闪 | 盏 | 6
9 | 单面方向标志灯(单向) | 中型标志灯，巡检、常亮、频闪 | 盏 | 2
10 | 配线 | 1.名称:阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 2.配线形式:照明、动力线路 3.型号:ZR-BVV 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 | m | 450 | 粤缆/环市或同等品牌
11 | 配管 | 1.名称:金属线管 2.材质:镀锌金属管JDG 3.规格:DN20 | m | 230 | 劲泰隆
不含税合价
| 含税合价 | 9%增值税专用发票

## 给排水
给排水清单表
序号 | 名称 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 备注
| 给水 | 引自1楼给水主管
1 | 塑料管，含管道连接件 | 1.安装部位:室内 2.介质:自来水 3.材质、规格:PP-R冷水管 dn20 4压力等级：S4 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 | m | 30 | 联塑或同等品牌
2 | 塑料管，含管道连接件 | 1.安装部位:室内 2.介质:自来水 3.材质、规格:PP-R冷水管 dn25 4压力等级：S4 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 | m | 50 | 联塑或同等品牌
3 | 塑料管，含管道连接件 | 1.安装部位:室内 2.介质:自来水 3.材质、规格:PP-R冷水管 dn32 4压力等级：S4 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 | m | 16 | 联塑或同等品牌
4 | 塑料管，含管道连接件 | 1.安装部位:室内 2.介质:自来水 3.材质、规格:PP-R冷水管 dn40 4压力等级：S4 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 | m | 35 | 联塑或同等品牌
5 | 阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:dn40 1.6MP 4.连接形式:螺纹连接 | 套 | 1 | 联塑或同等品牌
6 | 倒流防止器 | 1.材质:全铜止回阀 2.型号、规格:dn40 3.连接形式 | 套 | 1 | 联塑或同等品牌
7 | 水表 | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:dn40 3.连接形式:螺纹连接 | 套 | 1 | 联塑或同等品牌
8 | 阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:PP-R 3.规格、压力等级:dn25 1.6MP 4.连接形式:热熔 | 个 | 4 | 联塑或同等品牌
9 | 阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:PP-R 3.规格、压力等级:dn32 1.6MP 4.连接形式:热熔 | 个 | 5 | 联塑或同等品牌
10 | 螺纹阀门 | 1.类型:角阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:dn20/25 1.6MP 4.连接形式:丝接 | 个 | 26 | 联塑或同等品牌
11 | 金属连接软管 | 1.名称:金属连接软管 2.规格：dn15/20 长600mm | 条 | 10 | 联塑或同等品牌
12 | 水龙头 | 1.名称:水龙头 2.规格：dn25 | 个 | 2 | 联塑或同等品牌
13 | 新旧管道接驳 |  | 处 | 1 | 现场施工
14 | 给水管道试压 | 1.名称:给水管道试压 2.规格:直径100mm以内 | 项 | 1 | 现场施工
15 | 给水管道冲洗消毒 | 1.名称:给水管道冲洗消毒 2.规格:直径100mm以内 | 项 | 1 | 现场施工
| 排水 | 下层排水，外墙走管接驳排到污水井
1 | 塑料管，含管道连接件 | 1.安装部位:室内 2.介质:生活污水 、实验室废水 3.材质、规格:PVC-U排水管 De50 4.连接形式:胶接 | m | 20 | 联塑或同等品牌
2 | 塑料管，含管道连接件 | 1.安装部位:室内 2.介质:生活污水 、实验室废水 3.材质、规格:PVC-U排水管 De75 4.连接形式:胶接 | m | 38 | 联塑或同等品牌
3 | 塑料管，含管道连接件 | 1.安装部位:室内 2.介质:生活污水 、实验室废水 3.材质、规格:PVC-U排水管 De110 4.连接形式:胶接 | m | 19 | 联塑或同等品牌
4 | 塑料管，含管道连接件 | 1.安装部位:室内 2.介质:生活污水 、实验室废水 3.材质、规格:PVC-U排水管De160 4.连接形式:胶接 | m | 35 | 联塑或同等品牌
5 | 塑料管，含管道连接件 | 1.安装部位:室内 2.介质:生活污水 、实验室废水 3.材质、规格:PVC-U排水管De200 4.连接形式:胶接 | m | 42 | 联塑或同等品牌
6 | 排水附(配)件 | 1.名称、材质:不锈钢防臭地漏 2.型号、规格:￠75 | 个 | 2 | 联塑或同等品牌
7 | 排水附(配)件 | 1.名称、材质:不锈钢防臭地漏 2.型号、规格:￠110 | 个 | 2 | 联塑或同等品牌
8 | 排水附(配)件 | 1.名称、材质:S型存水弯(PVC-U) 2.型号、规格:De50 | 个 | 10 | 联塑或同等品牌
9 | 排水附(配)件 | 1.名称、材质:S型存水弯(PVC-U) 2.型号、规格:De75 | 个 | 4 | 联塑或同等品牌
10 | 排水附(配)件 | 1.名称、材质:P型存水弯(PVC-U) 2.型号、规格:De110 | 个 | 8 | 联塑或同等品牌
11 | 排水附(配)件 | 1.名称、材质:清扫口(PVC-U) 2.型号、规格:De75 | 个 | 5 | 联塑或同等品牌
12 | 排水附(配)件 | 1.名称、材质:清扫口(PVC-U) 2.型号、规格:De160 | 个 | 1 | 联塑或同等品牌
13 | 管道通水试验 | 1.名称:管道通水试验 2.规格:直径100mm以内 | 项 | 1 | 现场施工
14 | 检查井 | 宽0.7*1.5高，含管盖和安全网 | 套 | 3
15 | 玻璃钢化粪池 | B*L*H=2.3m*6.8m*1.9m（参考），设计5立方，需要根据现场尺寸再定 | 套 | 1
16 | 管道预埋及修复 | 预计预埋管道60米，开挖水泥地面和草地，预埋后修复，铺回水泥地面。 | 项 | 1
17 | 挖机挖坑 | 检查井和化粪池需使用挖机 | 项 | 1
不含税价
含税合价
项目经理: 报价: 批准: 客户确认：

## 弱电
弱电部分清单表
序号 | 名 称 | 规格(mm) | 数量 | 单位 | 品牌
| 一层弱电 | （不含实时监控显示屏，查监控通过电脑操作）
1 | 弱电机柜 | 1.名称:网络机柜 2.材质 3.规格:12U机柜 4.安装方式:落地式 | 1 | 台 | 国产
2 | 网络交换机 | 1.名称:网络交换机 2.规格:24口 | 1 | 台 | 华三
3 | 监控POE交换机 | 1.名称:POE交换机 2.规格:16口 | 1 | 台 | 华三
4 | 无线AP | 1.名称:无线AP 2.规格:POE供电 | 7 | 台 | 华三
5 | 配线架 | 1.名称:24口网络配线架 2.规格:24口 | 1 | 个 | 市购优质
6 | 1U理线器 | 1.名称:理线器 2.规格:1U24口 | 1 | 个 | 市购优质
7 | 网线 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.型号:UTP6 3.规格: | 1000 | m | 康普/讯道
8 | 网络单口插座 | 1.名称:单口网络插座 2.安装方式:暗装 | 11 | 个 | 罗格朗
9 | 400W像素POE半球型网络彩色摄像机 | 1.名称:400W像素POE半球型网络彩色摄像机 2.型号:DS-3346DWD-I 3.安装方式:吸顶安装或支架安装 4.特点：支持POE供电免电线、H.265压缩格式存储减半。 | 11 | 套 | 海康威视
10 | 摄像机支架 |  | 11 | 套 | 海康威视
11 | 录像设备 | 1.名称:高清嵌入式NVR 2.型号:DS-8864N 3.规格：64路视频输入，16个硬盘位 | 1 | 套 | 海康威视
12 | 录像设备 | 1.名称:监控级硬盘 2.规格:8TB/64M/7200转/3.5寸/SATA3.0 | 4 | 块 | 西部数据
13 | 监控电源线 | 1.名称:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 2.型号:RVV 3.规格:2*2.5 4.材质:铜芯 | 50 | m | 粤缆/环市/金科
14 | 门禁系统（控制器，读卡器，电控锁，出门按钮） | 含门禁控制布线 | 3 | 套 | 中控
15 | 小型变压器 | 1.名称:小型变压器 2.规格:220/12V | 2 | 个 | 市购优质
16 | 门禁电源线 | 1.名称:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 2.型号:RVV 3.规格:3*1.0 4.材质:铜芯 | 50 | m | 汾江/环市/金科
17 | 网络水晶头 | 1.名称:网络水晶头 2.规格:RJ45(8PIN) 100个/盒 | 1 | 盒 | 市购优质
18 | 配管，含配件 | 1.名称:PVC线管 2.规格:DN20 | 300 | m
20 | 线槽（带盖板） | 1.名称:金属线槽 2.材质:镀锌线槽 3.规格:200*100*1.0 | 32 | m | 劲泰/联标
21 | 43寸监控显示屏 |  | 1 | 套
二层弱电
1 | 弱电机柜 | 1.名称:网络机柜 2.材质 3.规格:9U机柜 4.安装方式:落地式 | 1 | 台
2 | 网络交换机 | 1.名称:网络交换机 2.规格:24口 | 2 | 台 | 华三
3 | 监控POE交换机 | 1.名称:POE交换机 2.规格:8口 | 1 | 台 | 华三
4 | 无线AP | 1.名称:无线AP 2.规格:POE供电 | 4 | 台 | 华三
5 | 网线 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.型号:UTP6 3.规格: | 1100 | m | 康普/讯道
6 | 网络单口插座 | 1.名称:单口网络插座 2.安装方式:暗装 | 37 | 个 | 罗格朗
7 | 400W像素POE半球型网络彩色摄像机 | 1.名称:400W像素POE半球型网络彩色摄像机 2.型号:DS-3346DWD-I 3.安装方式:吸顶安装或支架安装 4.特点：支持POE供电免电线、H.265压缩格式存储减半。 | 3 | 套 | 海康威视
8 | 摄像机支架 |  | 3 | 套 | 海康威视
9 | 门禁系统（控制器，读卡器，电控锁，出门按钮） | 含门禁控制布线 | 1 | 套 | 中控
10 | 小型变压器 | 1.名称:小型变压器 2.规格:220/12V | 1 | 个 | 市购优质
11 | 门禁电源线 | 1.名称:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 2.型号:RVV 3.规格:3*1.0 4.材质:铜芯 | 50 | m | 汾江/环市/金科
12 | 配管，含配件 | 1.名称:PVC线管 2.规格:DN20 | 110 | m
13 | 线槽 | 1.名称:阻燃PVC线槽 2.规格:50*25 | 40 | m
14 | 线槽（带盖板） | 1.名称:金属线槽 2.材质:镀锌线槽 3.规格:100*50*1.0 | 28 | m
不含税合价
含税合价

## 排风系统0728
实验室排风系统清单
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注
1 | PP阻燃风管 | Ø110 | 2 | m
2 | PP阻燃风管 | Ø160 | 7 | m
3 | PP阻燃风管 | Ø250 | 3 | m
4 | PP管件 | 含弯头、三通、变径、直接 | 1 | 项
5 | 风管支吊架 |  | 1 | 项
6 | PP管道风机 | 风量=1200m3/h，风压=130Pa | 0 | 台
7 | PP管道风机 | 风量=1800m3/h，风压=200Pa | 0 | 台
8 | PP管道风机 | 风量=1500m3/h，风压=130Pa | 1 | 台
9 | PP管道风机 | 风量=1700m3/h，风压=130Pa | 1 | 台
10 | 管道风机支吊架 |  | 2 | 套
11 | 风机进风口变径，配防腐软连接及抱箍 |  | 2 | 个
12 | 风机出风口防雨罩 |  | 2 | 个
13 | 风机动力线 | 3*2.5mm2 | 0 | 米 | 计入强电
14 | 配套线管 |  | 0 | 米 | 计入强电
15 | 风机控制 | 86型开关配底盒 | 2 | 套
16 | 外墙开孔及防水修复 | Ø250 | 2 | 个
17 | 壁式排气扇 | 500m³/h | 14 | 个
18 | 外墙开孔与防水修复，配防雨百叶及防虫网 | 与排气扇配套 | 14 | 个
19 | 天花式排气扇 | 500m³/h | 2 | 个
20 | 外墙排风防雨百叶配防虫网 | Ø160 | 2 | 个
21 | 外墙开孔及防水修复 | Ø160 | 2 | 个
22 | 外墙新风防雨百叶配防虫网 | 400*400 | 2 | 个
23 | 外墙开孔及防水修复 | 400*400 | 2 | 个
24 | 外墙新风防雨百叶配防虫网 | 1200*600 | 1 | 个
25 | 外墙开孔及防水修复 | 1200*600 | 1 | 个
26 | 施工措施费 |  | 1 | 项
不含税合计
含税合计

## 实验室家具
实验家具清单表
序号 | 名称 | 规格（mm） |  |  | 数量 | 单位 | 备注
一层
敞开式实验室
1 | 中央台 | 3000 | 1500 | 850 | 6 | 台 | 1、 结构: 全钢落地结构 2、台面:采用12.7mm厚的优臻理化板，加厚边。 3、前梁：采用40×60×1.5mm折弯梁；表面喷涂环氧树脂。 4：空位板：活动可拆卸式，采用1.0mm厚冷轧钢板制作。 5、柜体:采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面环氧树脂喷涂，喷涂厚度≥75μm。 6、侧板:采用1.0mm厚冷轧钢板焊接制作，表面喷涂环氧树脂 7、门板：采用≥1.0mm高品质冷轧钢板（SPCCT），喷涂75μm厚环氧树脂粉末，门面板为凸面双斜边设计，门板内含填充材料起到静音作用。 8、 抽屉: 抽屉为片装组合结构凸面双斜边设计，采用≥1.0mm高品质冷轧钢板（SPCCT），喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末，抽面采用上斜边设计，双层结构内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料； 9、铰链: 采用DTC优质自闭式带阻尼105度铰链。 10、拉手：与柜门、抽面板一体折弯成型拉手； 11、导轨：DTC三节静音导轨 12、地脚：高强度可调地脚，调节高度为0-40mm。
2 | 试剂架 | 2940 | 400 | 800 | 6 | 套 | 钢制立柱，层板采用12mm磨砂玻璃双层单面磨砂玻璃，层板可调
3 | 钢制线盒+五孔插座+1.5m长台上4㎡电线 | 施耐德 |  |  | 48 | 套 | 钢制线盒，插座采用乳白色220V/10A五孔插座，适用各种国产或进口仪器插头，安全耐用。
4 | 实验凳 |  |  |  | 24 | 张 | 气动升降，活动轮，玻璃钢凳面
5 | 边台 | 1500 | 750 | 850 | 3 | 台 | 1、 结构: 全钢落地结构 2、台面:采用12.7mm厚的优臻理化板，加厚边。 3、前梁：采用40×60×1.5mm折弯梁；表面喷涂环氧树脂。 4：空位板：活动可拆卸式，采用1.0mm厚冷轧钢板制作。 5、柜体:采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面环氧树脂喷涂，喷涂厚度≥75μm。 6、侧板:采用1.0mm厚冷轧钢板焊接制作，表面喷涂环氧树脂 7、门板：采用≥1.0mm高品质冷轧钢板（SPCCT），喷涂75μm厚环氧树脂粉末，门面板为凸面双斜边设计，门板内含填充材料起到静音作用。 8、 抽屉: 抽屉为片装组合结构凸面双斜边设计，采用≥1.0mm高品质冷轧钢板（SPCCT），喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末，抽面采用上斜边设计，双层结构内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料； 9、铰链: 采用DTC优质自闭式带阻尼105度铰链。 10、拉手：与柜门、抽面板一体折弯成型拉手； 11、导轨：DTC三节静音导轨 12、地脚：高强度可调地脚，调节高度为0-40mm。
6 | 水槽台 | 1500 | 750 | 850 | 1 | 台 | 1、 结构: 全钢落地结构 2、台面:采用12.7mm厚的优臻理化板，加厚边。 3、前梁：采用40×60×1.5mm折弯梁；表面喷涂环氧树脂。 4：空位板：活动可拆卸式，采用1.0mm厚冷轧钢板制作。 5、柜体:采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面环氧树脂喷涂，喷涂厚度≥75μm。 6、侧板:采用1.0mm厚冷轧钢板焊接制作，表面喷涂环氧树脂 7、门板：采用≥1.0mm高品质冷轧钢板（SPCCT），喷涂75μm厚环氧树脂粉末，门面板为凸面双斜边设计，门板内含填充材料起到静音作用。 8、 抽屉: 抽屉为片装组合结构凸面双斜边设计，采用≥1.0mm高品质冷轧钢板（SPCCT），喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末，抽面采用上斜边设计，双层结构内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料； 9、铰链: 采用DTC优质自闭式带阻尼105度铰链。 10、拉手：与柜门、抽面板一体折弯成型拉手； 11、导轨：DTC三节静音导轨 12、地脚：高强度可调地脚，调节高度为0-40mm。
7 | 水槽台 | 2230 | 750 | 850 | 1 | 台 | 1、 结构: 全钢落地结构 2、台面:采用12.7mm厚的优臻理化板，加厚边。 3、前梁：采用40×60×1.5mm折弯梁；表面喷涂环氧树脂。 4：空位板：活动可拆卸式，采用1.0mm厚冷轧钢板制作。 5、柜体:采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面环氧树脂喷涂，喷涂厚度≥75μm。 6、侧板:采用1.0mm厚冷轧钢板焊接制作，表面喷涂环氧树脂 7、门板：采用≥1.0mm高品质冷轧钢板（SPCCT），喷涂75μm厚环氧树脂粉末，门面板为凸面双斜边设计，门板内含填充材料起到静音作用。 8、 抽屉: 抽屉为片装组合结构凸面双斜边设计，采用≥1.0mm高品质冷轧钢板（SPCCT），喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末，抽面采用上斜边设计，双层结构内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料； 9、铰链: 采用DTC优质自闭式带阻尼105度铰链。 10、拉手：与柜门、抽面板一体折弯成型拉手； 11、导轨：DTC三节静音导轨 12、地脚：高强度可调地脚，调节高度为0-40mm。
8 | PP大号水盆+三口水龙头 | 500 | 400 | 335 | 2 | 套 | 博朗，实验室专用水盆，高分子PP材质，模具成型，耐强酸、碱腐蚀，抑菌，易清洁，平整不变形。配套高分子PP下水器、滤片、阻水盖、PP去水提笼。实验室专用水龙头，三口，铜质铸件、陶瓷阀芯，高亮度环氧树脂喷涂，防锈耐腐蚀，配PP水嘴，可拆卸，以便连接循环管或真空嘴等特殊用处。
9 | 桌上型洗眼器 |  |  |  | 2 | 套 | 单口
10 | 滴水架 | 550 | 400 |  | 2 | 套 | PP
11 | 铝线盒+五孔插座+1.5m长台上4㎡电线 | 施耐德 |  |  | 6 | 套 | 铝线盒采用铝合金材料，模具一体成型，表面为环氧树脂粉末静电喷涂，插座采用乳白色220V/10A五孔万能插座（ISO认证），适用各种国产或进口仪器插头，安全耐用。
12 | 试剂柜 | 900 | 450 | 2000 | 8 | 台 | 全钢结构，柜体及柜门采用1.0mm优质冷轧钢板，所有钢件喷涂环氧树脂粉末，304不锈钢合页，铝合金拉手。配三块活动层板。
13 | 通风柜 | 1500 | 850 | 2350 | 2 | 台 | 台面:采用12.7mm厚的优臻理化板，加厚边。 结构：组合式柜体结构，三段导流式设计。 1.柜体：上柜外部采用1.0MM厚度冷轧钢板制作。 2.钢制立柱，预留空间安装插座和控制面板 3.柜门：采用1.0mm厚冷轧钢板，内外双层扣合式，内填充隔音材料，所有工件喷涂环氧树脂。 4.导流板：采用5mm抗倍特板，三段式导风； 5.配电总成：空气带漏电开关。 6.控制面板：触摸式或按键式。 7.照明：通风顶部带照明(配散热孔) ，内置LED灯。 8.插座：采用220V/16A，10A带盖三孔插座。 9.视窗：采用5mm钢化玻璃。 10.玻璃滑槽：一次成型的铝合金槽，三边镶有耐磨毛条。 11.内侧检修门：采用耐酸碱PP密封胶条，配有检修窗口。 12.急停开关：急停开关是主令控制 13.水龙头：实验室专用单联水龙头。 14.小水杯：采用高密度PP材料。 15.冷凝接液槽：集气罩配有冷凝接液槽，防止冷凝后的废液外流滴至台面。 16.铰链/合页：不锈钢铰链或不锈钢合页 17.可调脚:采用高强度可调脚。
14 | 万向排气罩 |  |  |  | 1 | 套 | 排气系统的管件及关节：由高密度聚丙烯（PP）制造，聚丙烯有良好的化学稳定性，对化学药剂的侵蚀和沾污的耐御性良好。可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗。三节
液质仪器实验室
1 | 仪器台 | 1500 | 900 | 850 | 9 | 台 | 1、 结构: 全钢落地结构 2、台面:采用12.7mm厚的优臻理化板，加厚边。 3、前梁：采用40×60×1.5mm折弯梁；表面喷涂环氧树脂。 4：空位板：活动可拆卸式，采用1.0mm厚冷轧钢板制作。 5、柜体:采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面环氧树脂喷涂，喷涂厚度≥75μm。 6、侧板:采用1.0mm厚冷轧钢板焊接制作，表面喷涂环氧树脂 7、门板：采用≥1.0mm高品质冷轧钢板（SPCCT），喷涂75μm厚环氧树脂粉末，门面板为凸面双斜边设计，门板内含填充材料起到静音作用。 8、 抽屉: 抽屉为片装组合结构凸面双斜边设计，采用≥1.0mm高品质冷轧钢板（SPCCT），喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末，抽面采用上斜边设计，双层结构内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料； 9、铰链: 采用DTC优质自闭式带阻尼105度铰链。 10、拉手：与柜门、抽面板一体折弯成型拉手； 11、导轨：DTC三节静音导轨 12、地脚：高强度可调地脚，调节高度为0-40mm。 13、功能背板: 采用1.0mm厚优质冷轧钢板，三段活动可拆卸式结构。
2 | 五孔插座+1.5m长台上4㎡电线 | 施耐德 |  |  | 36 | 套 | 插座采用乳白色220V/10A五孔万能插座（ISO认证），适用各种国产或进口仪器插头，安全耐用。
3 | 实验凳 |  |  |  | 9 | 张 | 气动升降，活动轮，玻璃钢凳面
4 | 样品柜 | 900 | 450 | 2000 | 2 | 台 | 全钢结构，柜体及柜门采用1.0mm优质冷轧钢板，所有钢件喷涂环氧树脂粉末，304不锈钢合页，铝合金拉手。配三块活动层板。
液相仪器实验室
1 | 仪器台 | 1500 | 900 | 850 | 7 | 台 | 1、 结构: 全钢落地结构 2、台面:采用12.7mm厚的优臻理化板，加厚边。 3、前梁：采用40×60×1.5mm折弯梁；表面喷涂环氧树脂。 4：空位板：活动可拆卸式，采用1.0mm厚冷轧钢板制作。 5、柜体:采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面环氧树脂喷涂，喷涂厚度≥75μm。 6、侧板:采用1.0mm厚冷轧钢板焊接制作，表面喷涂环氧树脂 7、门板：采用≥1.0mm高品质冷轧钢板（SPCCT），喷涂75μm厚环氧树脂粉末，门面板为凸面双斜边设计，门板内含填充材料起到静音作用。 8、 抽屉: 抽屉为片装组合结构凸面双斜边设计，采用≥1.0mm高品质冷轧钢板（SPCCT），喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末，抽面采用上斜边设计，双层结构内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料； 9、铰链: 采用DTC优质自闭式带阻尼105度铰链。 10、拉手：与柜门、抽面板一体折弯成型拉手； 11、导轨：DTC三节静音导轨 12、地脚：高强度可调地脚，调节高度为0-40mm。 13、功能背板: 采用1.0mm厚优质冷轧钢板，三段活动可拆卸式结构。
2 | 五孔插座+1.5m长台上4㎡电线 | 施耐德 |  |  | 28 | 套 | 插座采用乳白色220V/10A五孔万能插座（ISO认证），适用各种国产或进口仪器插头，安全耐用。
3 | 实验凳 |  |  |  | 5 | 张 | 气动升降，活动轮，玻璃钢凳面
恒温样品库
1 | 货架 | 1500 | 500 | 2000 | 7 | 台 | 全钢结构，立柱60*40*1.2mm，横梁70*46*1.2mm，四块层板下焊加强筋,层板采用0.7mm厚优质冷轧钢板制作，所有钢制件表面经过酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂处理
小计
| 运输搬运费 | [5 empty] | 项目地点：华南农业大学兽医学院
| 税金 | [5 empty] | 13%增值税专用发票
合计
项目经理: 报价: 批准: 客户确认：

## 办公家具
办公家具清单表
序号 | 名称 | 规格（mm） |  |  | 数量 | 单位 | 备注
HLXYH2025060297华南农业大学兽医学院东边仓库改造项目
二层
二楼敞开式办公室
1 | 办公桌（带屏风+副柜） | 1400 | 620 | 750/1200 | 30 | 台 | 详见右侧附图/尺寸及款式仅作参考
2 | 办公椅 |  |  |  | 30 | 套 | 详见右侧附图/尺寸及款式仅作参考
3 | 花槽柜 | 2200 | 400 | 1200 | 3 | 台 | 详见右侧附图/尺寸及款式仅作参考
4 | 资料柜 | 900 | 450 | 2000 | 4 | 台 | 板式结构
5 | 茶水桌（带水槽+单口水龙头） | 2000 | 600 | 750 | 1 | 台
候客厅
1 | 三人沙发 | 1950 | 730 | 420 | 1 | 套 | 详见右侧附图/尺寸及款式仅作参考
2 | 单人沙发 | 900 | 730 | 420 | 2 | 台 | 详见右侧附图/尺寸及款式仅作参考
3 | 茶几 | 1300 | 700 | 500 | 1 | 套 | 详见右侧附图/尺寸及款式仅作参考
4 | 更衣柜 | 1050 | 600 | 2000 | 3 | 套 | 木制
办公室
1 | 三人沙发 | 2200 | 950 | 420 | 1 | 台 | 详见右侧附图/尺寸及款式仅作参考
2 | 茶几 | 1300 | 700 | 500 | 1 | 套 | 详见右侧附图/尺寸及款式仅作参考
3 | 茶水桌 | 1200 | 600 | 750 | 1 | 台
4 | L型办公桌（带副柜） | 2400 | 2000 | 750 | 1 | 台 | 详见右侧附图/尺寸及款式仅作参考
5 | 老板椅 |  |  |  | 1 | 套 | 详见右侧附图/尺寸及款式仅作参考
6 | 办公椅 |  |  |  | 2 | 套 | 详见右侧附图/尺寸及款式仅作参考
7 | 文件柜 | 2140 | 400 | 1200 | 1 | 台 | 详见右侧附图/尺寸及款式仅作参考
8 | 资料柜 | 900 | 450 | 2000 | 2 | 台 | 板式结构
小计
| 税金 | [5 empty] | 13%增值税专用发票
合计

## 空调
实验室空调清单
1 | 壁挂式分体空调 | 1P，变频冷暖型 | 1 | 套 | 配套铜管、冷凝水管、保温、室内外机连接线、室外机支架、墙体开孔等 | 不含空调，中标方必须配合空调的安装条件
2 | 壁挂式分体空调 | 2P，变频冷暖型 | 11 | 套 | 配套铜管、冷凝水管、保温、室内外机连接线、室外机支架、墙体开孔等
3 | 壁挂式分体空调 | 3P，变频冷暖型 | 7 | 套 | 配套铜管、冷凝水管、保温、室内外机连接线、室外机支架、墙体开孔等
4 | 壁挂式分体空调 | 4P，变频冷暖型 | 12 | 套 | 配套铜管、冷凝水管、保温、室内外机连接线、室外机支架、墙体开孔等